**Разъяснения положений документации о закупке от 05.05.2023 г. № 1**

**(Извещение от 28.04.2023 г. № ЗКЭФ-ДЭУК-737)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Вопрос | Разъяснения |
|  | Ввиду не соответствия тех. задания опросному листу, нужно уточнить требования к АВР: | Благодарим за проявленный интерес к закупке, Заказчик рассмотрев поступивший запрос сообщает |
| 1 | Корпус 2000х600х450 IP31 - 2 шт. (свой корпус на каждый ввод)? | Корпус АВР 1000х800х450. Отсеки для счетчиков находятся в ВРУ. 2000х600х450 IP31 - 2 шт. (свой корпус на каждый ввод) это размеры ВРУ. |
| 2 | Схема АВР без секционного контактора? см. вложение. | Схем АВР с секционным контактором. Схема во вложении не принципиальная. |
| 3 | Ввод ППН-400А или разъединители? | Разъединитель. |
| 4 | Наличие вольтметров и амперметров на вводах указано только в опросном листе | Необходимо наличие вольтметров и амперметров на вводах. |
| 5 | Номинальный ток - 160А……630А относится к какой части, если прописано 400А на входе? | Номинальный ток 400А.   |
| 6 | - | АВР в отдельном корпусе вне ВРУ. |